CA IC T  L 4   ·   合 同 验 收 清单

AI电价负载预测系统

AI 驱 动 节 能  · 验 收 清 单

标准依据：CAICT四级  · AI驱动节能降耗         设备范围：光伏 / 储能 / 负载         验收项数：20项

| 项目名称 AI 电价负载预测系统 | 合同编号 LVK2026061501 |
| --- | --- |
| 需方 广东威法定制家居股份有限公司 | 供方 LVK · 龙维新电 |

ACCEPTANCE BASIS

验收依据

|  | CAICT L4 原文 |
| --- | --- |
|  | 建立设备能耗监测与优化算法模型 ，实现设备能耗实时监测、能源转化效率分析、未来能耗预测及能源优化调度等。 |

ACCEPTANCE CRITERIA  · 4 K PIS

验收指标

指标名称

监测覆盖率

对应能力

验收标准

100%

结果

设备能耗实时监测

序号

K1

| K2 | 效率分析精度 | 能源转化效率分析 | ≥80% |
| --- | --- | --- | --- |
| K3 | 预测准确率 | 未来能耗预测 | ≥70% 口 |
| K4 | 电费降低比例 | 能源优化调度 | ≥5% 口 |

# M1  ·  设备能耗实时监测

REAL-TIME MONITORING  · US-01  · 5 ITEMS

| 序号 | 验收项 | 验收方法 | 通过 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 设备能耗实时监测系统 · 采集周期≤30s · | 监测覆盖率100% |  |
| 1.1 | 光伏发电功率实时采集：光伏逆变器发电 | 现场查看系统界面 ，确认 | 数据可采集、实时 |
|  | 功率、转换效率数据采集接入 | 光伏功率数据实时刷新 | 显示 |
| 1.2 | 储能充放电功率实时采集：储能BMS充放 | 现场查看系统界面 ，确认 | 数据可采集、实时 |
|  | 电功率、SOC、温度数据采集接入 | 储能数据实时刷新 | 显⽰ |
| 1.3 | 负载用电功率实时采集：制造企业负载总 | 现场查看系统界面 ，确认 | 数据可采集、实时 |
|  | 用电功率实时采集接入 | 负载功率数据实时刷新 | 显⽰ |
| 1.4 | 实时监测算法模型部署：建立实时监测算法模型 ，数据采集周期≤30s | 查看采集时间戳 ，验证两次采集间隔≤30s | 采集周期 ≤ 30s 口 |
| 1.5 | 异常检测与告警：光伏转换效率下降、储能自损耗异常、负载功率突增时自动触发告警 | 模拟异常工况（如断开光伏），验证告警是否自动触发 | 异常自动告警 口 |
|  |  | M1 验收结论 | 5/5通过 口 |

# M2  ·  能源转化效率分析

EFFICIENCY ANALYSIS  · US-02  · 6 ITEMS

| 序号 | 验收项 | 验收方法 | 通过 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| M2 | 能源转化效率分析系统 · 分析精度≥80% | · 误差≤20% |  |
| 2.1 | “光→储”链路效率计算：光伏发电经逆变器至储能的转换效率实时计算 | 查看系统效率面板 ，确认光→储效率值实时显示 | 效率值可计算显示 口 |
| 2.2 | “储→用 ”链路效率计算：储能放电至负载的输送效率实时计算 | 查看系统效率面板 ，确认储→用效率值实时显示 | 效率值可计算显示 口 |
| 2.3 | “光→用 ”链路效率计算：光伏直接供电至负载的直供效率实时计算 | 查看系统效率面板 ，确认光→用效率值实时显示 | 效率值可计算显示 |
| 2.4 | 全天候效率曲线生成：三条链路全天24h效率趋势曲线显示与分析 | 查看效率曲线图表 ，确认24h趋势曲线完整 | 24h曲线可生成 口 |
| 2.5 | 效率瓶颈识别：逆变器低负载、 电池温升等效率瓶颈自动识别与分析 | 查看效率分析报告 ，确认瓶颈识别结果 | 瓶颈可识别标记 口 |
| 2.6 | 效率分析算法模型部署：建立效率分析算法模型 ，链路效率计算误差≤20% | 对比系统计算值与人工核算值 ，验证误差≤20% | 计算误差 ≤ 20% 口 |
|  |  | M2 验收结论 | 6/6通过 口 |

# M3  ·  未来能耗预测

ENERGY PREDICTION  · US-03  · 4 ITEMS

验收方法

预期结果

通过

序号     验收项

· 预测准确率≥70%  · MAPE≤30%

M3      未来能耗预测系统

| 3.1 | 能耗预测算法模型部署：基于历史发电/负载曲线建立能耗预测算法模型 | 确认模型已部署 ，查看模型配置参数 | 模型已部署运行 口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | 负载用电需求预测：基于历史负载曲线预测未来用电需求趋势 | 查看预测曲线 ，对比实际负载曲线验证趋势一致性 | 预测曲线可生成 口 |
| 3.3 | 储能SOC趋势预测：基于充放电历史预测储能SOC变化趋势 | 查看SOC预测曲线，对比实际SOC验证趋势 | SOC趋势可预测 口 |
| 3.4 | 预测准确率验证： MAPE≤30%（即预测准确率≥70%） | 取连续7天预测数据，计算MAPE值 | MAPE ≤ 30% 口 |
| M3 验收结论 4/4通过 口 |  |  |  |

OPTIMIZATION SCHEDULING  · US-04  · 5 ITEMS

M4  ·  能源优化调度

| 序号 | 验收项 | 验收方法 | 预期结果 | 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M4 | 能源优化调度系统 · 电费降低≥5% · 削峰填谷 |  |  |  |
| 4.1 | 优化调度算法模型部署：建立优化调度算法模型 ， 自动决策最优调度策略 | 确认模型已部署 ，查看调度策略输出 | 模型已部署运行 |  |
| 4.2 | 电价策略决策：根据电价（峰谷平）自动匹配最优充放电时段 | 查看调度日志 ，确认峰谷平时段策略正确 | 策略自动匹配 |  |
| 4.3 | 光伏直供与储能充放调度：光伏直供负载余电存储能 ，谷电低价充电 ，峰电优先储/光供电 | 查看调度执行记录，确认调度逻辑正确 | 调度逻辑正确 |  |
| 4.4 | 削峰填谷策略执行： 需量逼近时自动削峰 ，实现削峰填谷降低电费支出 | 模拟需量逼近场景，验证削峰动作触发 | 削峰自动触发 |  |
| 4.5 | 电费降低验证：调度策略下发至设备层执行，闭环验证电费降低≥5% | 对比启用AI调度前后月度电费账单 | 电费降低 ≥ 5% |  |
|  |  | M4 验收结论 | 5/5通过 |  |

验收结论 / Acceptance Summary

4

验收模块

4

核心指标

20

验收项数

20/20

需通过项

| 验收签字 供方（ LVK · 龙维新电） 验收人： 职务： 日期： 盖章：. 需方 验收人：职务： 日期： 盖章：. |
| --- |
|  | 验收说明：全部20项验收项均需通过方视为验收合格。如有项目不通过 ，供方应在15个工作日内完成整改并重新验收。4项核心指标（ K1-K4）为否决项 ，任一不通过则验收不通过。 |  |

# 附录：用户故事

APPENDIX  · USER STORIES  · US-01 ~ US-04

|  | 标准映射 |
| --- | --- |
|  | 用户故事与CAICT四级标准四项核心能力一一对应： US-01→ 设备能耗实时监测 ¦US-02→ 能源转化效率分析 ¦ US-03→ 未来能耗预测 ¦ US-04→ 能源优化调度 |

作为能源管理部 ，我希望系统建立实时监测算法模型 ，对光伏发电功率、储能充放电功率、负载用电功率进行实时采集与异常检测 ， 当光伏转换效率下降、储能自损耗异常、负载功率突增时自动触发告警 ，以便第一时间发现能源损耗异常并响应。

验收标准：监测覆盖率100%（采集周期≤30s）；异常自动告警

| US-02 | 能源转化效率分析 | P0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 建立效率分析算法模型 作为能源管理部 ，我希望系统建立效率分析算法模型 ， 自动计算“光→储”“储→用”“光→用”三条链路的实时效率及全天候效率曲线，识别逆变器低负载、电池温升等效率瓶颈，以便为运行策略调整提供数据依据。 |  |  |  |
| 验收标准：效率分析精度≥80%（误差≤20%）；三条链路效率可计算展⽰ |  |  |  |

| US-03 | 未来能耗预测 | P0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 建立能耗预测算法模型 作为能源管理部 ，我希望系统建立能耗预测算法模型 ，基于历史发电/负载曲线 ，预测负载用电需求、储能SOC趋势 ，以便提前制定充放电计划 ，最大化绿电自发自用率。 |  |  |  |
| 验收标准：预测准确率≥70%（ MAPE≤30%）；预测曲线可生成 |  |  |  |

| US-04 |  | 能源优化调度 | P0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建立优化调度算法模型 作为能源管理部 ，我希望系统建立优化调度算法模型 ，根据电价（ 峰谷平）、光伏功率、储能SOC、负载需 求 ， 自动决策最优调度策略——光伏直供负载余电存储能 ，谷电低价充电 ，峰电优先储/光供电 ，需量逼近时自动削峰 ，以便实现削峰填谷 ，降低电费支出。 |  |  |  |
|  | 验收标准： 电费降低≥5%；调度策略可下发执行 |  |  |

威法AI能源管理系统  ·  · 验收清单