合同附件 2

AI 电价负载预测系统分阶段纳管设备及数据点位清单

简化填报与确认模板

| 合同名称 | 威法556kW光伏电站工程及AI 电价负载预测系统合同 | 合同编号 | LVK2026061501 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需方（甲方） | 广东威法定制家居股份有限公司 | 供方（乙方） | 广东龙维新电科技有限公司 |
| 项目地点 | 中山市小榄镇威法路16号 | 版本/日期 | V1.1（简化版）/ ______年____月____日 |
| 编制/复核 | 乙方：________________ | 甲方确认 | ________________ |

一、用途及分阶段要求

本附件用于确认威法AI 电价负载预测系统分阶段纳管的设备范围、接口条件、接入测试和交付资料，与合同主文及附件1共同使用。附件1负责L4功能和技术指标验收；本附件负责记录设备接入及连续运行结果。价格、付款、发票、质保和法律责任以合同主文为准。

| 阶段/节点 | 对象 | 主要范围 | 完成标准 | 合同衔接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 甲方现有能源系统 | 1#、2#配电站及储能设备、两组原有光伏、市电及关口计量、厂区总负载和双方确认的用电支路。 | 完成约定设备、数据和接口接入后，须连续稳定运行14个自然日无故障，并形成第一阶段测试报告。 | 作为合同约定的AI子项目现场部署及阶段测试确认依据。 |
| L4验收节点 | AI 电价负载预测系统 | 最迟于2026年9月30日前完成全部可实施功能，并按照附件1完成初验及L4级“威法AI能源管理场景”验收。 | 威法556kW光伏电站工程尚不具备接入条件时，不计入本阶段覆盖率，不影响L4验收结论。 | 验收方式、指标和证据以附件1为准。 |
| 第二阶段 | 威法556kW光伏电站工程 | 完成数据采集、通信、分析、预测、告警、授权控制及优化调度接入，实现甲方新旧能源系统统一管理。 | 接入后须连续稳定运行14个自然日无故障，并形成第二阶段测试报告。 | 作为合同约定的AI子项目付款至97%及正式质保期起算条件之一。 |

二、双方责任

甲方：提供必要的场地、网络、设备资料、计量数据、接口条件及经确认的控制权限，协调生产和调试窗口，并组织确认。

乙方：负责现场勘察、设备和点位梳理、接口开发、协议适配、数据采集、模型配置、授权范围内的策略下发、联调测试、整改和资料移交。第三方设备或系统供应商是否配合，不免除乙方承担的集成责任。

三、纳管设备清单

| 序号 | 阶段 | 站点/系统 | 主要设备及容量 | 纳管要求 | 接入完成日 | 结果/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一阶段 | 1#配电站及储能 | 变压器800kVA；储能1000kWh | 配电计量、BMS/PCS、运行状态、告警及授权控制 | ____/__/__ | □完成 □整改 |
| 2 | 第一阶段 | 2#配电站及储能 | 变压器1250kVA；储能3000kWh | 配电计量、BMS/PCS、运行状态、告警及授权控制 | ____/__/__ | □完成 □整改 |
| 3 | 第一阶段 | 智造部原有光伏电站 | 579kW；年发电量约68万kWh | 逆变器、发电量、运行状态、效率、告警及预测分析 | ____/__/__ | □完成 □整改 |
| 4 | 第一阶段 | 办公楼原有光伏电站 | 32.6kW；年发电量约1万kWh | 逆变器、发电量、运行状态、效率、告警及预测分析 | ____/__/__ | □完成 □整改 |
| 5 | 第一阶段 | 市电、关口计量及厂区负载 | 年购电量约300万kWh（不含光伏）；总负载及约定支路 | 电量、功率、需量、分时数据、负荷曲线、状态及告警 | ____/__/__ | □完成 □整改 |
| 6 | 第二阶段 | 威法556kW光伏电站工程 | 556.4kWp（856片×650Wp） | 逆变器、并网及计量数据、发电状态、告警、授权控制及优化调度 | ____/__/__ | □完成 □整改 |

四、数据及接口要求

| 对象 | 最低数据及状态 | 授权后控制 | 主要AI用途 | 接口确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电、市电及负载 | 电压、电流、功率、功率因数、频率、电量、需量、负荷曲线、开关及通信状态、越限和故障告警。 | 原则上只读；需量或负荷控制仅限双方书面确认的对象、时段和上下限。 | 负荷监测、成本分析、需量管理、负荷预测及异常识别。 | 协议/地址：________ □完成 □整改 |
| 储能设备 | 充放电功率、SOC、SOH（具备时）、电压、电流、温度、充放电量、BMS/PCS状态、故障及告警。 | 充放电功率、模式、启停或计划曲线；现场人工、急停及设备保护优先。 | SOC预测、峰谷策略、光储协同、削峰填谷及闭环验证。 | 协议/地址：________ □完成 □整改 |
| 原有及本次光伏 | 逆变器功率、电压、电流、当日及累计发电量、效率、并网点功率、运行状态、故障及通信告警。 | 供电要求且甲方授权时，可设置功率限值、启停或无功参数，不得绕过并网及设备保护。 | 发电监测、效率分析、发电预测、光储协同和异常告警。 | 协议/地址：________ □完成 □整改 |
| 电价及辅助数据 | 峰谷平及尖峰电价、节假日日历、生产班次；采用时包括天气等辅助数据。 | 电价、日历和模型参数的维护权限按甲方确认执行。 | 成本预测、策略决策、同口径基准模型及模型调优。 | 数据源：________ □完成 □整改 |

说明：乙方应另行提供可编辑电子点表、数据字典和协议映射，至少载明设备、点位名称、编码/寄存器、单位、读写权限、采集周期、协议及地址。该电子资料经双方确认后作为本附件的配套资料，无须在本附件逐项重复填写。实时监测关键点位采集周期原则上不大于30秒；账号、密码和密钥应通过受控方式另行移交。

五、连续14日测试及验收确认

第一阶段和第二阶段均须在相应范围完成接入后，连续稳定运行14个自然日无故障。因甲方停产、供电部门停电、不可抗力或甲方原因中断的，中断时间不计入测试期，恢复后接续计算；因乙方软件、设备、算法、接口或集成原因发生故障的，自修复并恢复运行之日起重新计算14个自然日。第一阶段14日测试合格不替代附件1的L4验收，第二阶段14日测试不推翻已经通过的L4验收结论。

| 节点 | 接入完成日 | 连续14日测试期 | 中断/故障记录 | 结论 | 报告编号 | 双方确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段接入测试 | ____/__/__ | ____/__/__至____/__/__ | 中断____日；乙方原因故障____次；说明/整改单：________ | □通过 □整改后复验 □不通过 | ________ | 甲：___ 乙：___ |
| 附件1/L4验收 | 不适用 | 按附件1及验收报告 | 验收日期：____/__/__；结论及遗留问题：________ | □通过 □整改后复验 □不通过 | ________ | 甲：___ 乙：___ |
| 第二阶段接入测试 | ____/__/__ | ____/__/__至____/__/__ | 中断____日；乙方原因故障____次；说明/整改单：________ | □通过 □整改后复验 □不通过 | ________ | 甲：___ 乙：___ |

记录方式：14日运行情况以系统日志、历史曲线、告警及故障记录和阶段测试报告为主要证据，不再要求在本附件逐日重复签字；双方认为必要时，可将系统导出记录作为测试报告附件。

六、问题整改及变更记录

| 序号 | 阶段 | 问题/变更内容 | 责任方 | 计划/完成日 | 复验及关闭确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ____ | ________________________ | ____ | 计划：____/__/__ 完成：____/__/__ | ________________ |
| 2 | ____ | ________________________ | ____ | 计划：____/__/__ 完成：____/__/__ | ________________ |
| 3 | ____ | ________________________ | ____ | 计划：____/__/__ 完成：____/__/__ | ________________ |

七、交付资料

| 序号 | 资料名称 | 形式 | 文件/版本编号 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终版纳管设备清单 | 电子版+签字版 | ________ | □已交 □待补 |
| 2 | 电子点表、数据字典及协议映射 | 可编辑电子版+签字版 | ________ | □已交 □待补 |
| 3 | 系统、网络和通信拓扑图及接口资料 | 电子版；账号权限受控移交 | ________ | □已交 □待补 |
| 4 | 第一阶段14日测试报告及附件1验收资料 | 电子版+签字版 | ________ | □已交 □待补 |
| 5 | 第二阶段接入及14日测试报告 | 电子版+签字版 | ________ | □已交 □待补 |
| 6 | 配置清单、模型和控制策略说明、操作手册、培训及问题整改记录 | 电子版+签字版 | ________ | □已交 □待补 |

八、双方确认

双方确认本附件及其配套电子资料真实反映当前实施状态。设备、点位、协议、控制权限或测试结论发生变化的，应通过双方签署的补充清单、变更单或确认单更新。

| 需方（甲方）：广东威法定制家居股份有限公司 | 供方（乙方）：广东龙维新电科技有限公司 |
| --- | --- |
| 授权代表：________________ | 授权代表：________________ |
| 技术确认人：________________ | 技术确认人：________________ |
| 日期：____年__月__日 | 日期：____年__月__日 |
| （盖章） | （盖章） |